## Hoja1
Bateria | Valores | Inversor trifasico | Valores
Tipo | LPF | Rango de voltajes in | 350-750
voltaje Nominal | 512 | voltaje nominal | 500-750
Capacidad total | 102,4kwh | maxima corriente DC | 50A*2
Estado de carga | 90 | maxima potencia de entrada DC | 55Kw
Tiempo de respuesta | 30 | numero de entradas dc | 2
capacidad modular | 5,12kwh
Numero de modulos | 20=10 baterias en serie con 10 en paralelo | Potencia de salida nominal AC | 50kw
|  | Potencia de salida maxima | 55KVA | S=V*I*RAIZ(3) |  | 98553.691
|  | corriente maxima AC | 80A |  |  | 55425.6258
|  | Voltaje nominal AC | 400V
|  | Rango de voltaje AC | 340-440
|  | Frecuencia nominal de la red | 50/60 |  | 0.0001
10000

## Hoja2
DISEÑO DEL FILTRO
| INVERSOR |  |  |  | CONVERTIDOR DC/DC BUCK
Constante1 | 27 |  |  | Voltaje de entrada | 512
Constante2 | 3 |  |  | voltaje de salida | 600
frecuencia de red | 50 |  |  | Resistencia | 10
fsw | 10000 |  |  | frecuencia de conmutacion | 10000
|  |  |  | r | 0.005
fc | 1000 | menor o igual a este |  | duty cycle | 1.1719
voltaje de rms | 1103.0866
Voltaje pico DC | 1560 |  |  | Lmin | -8.5937e-05
Corriente Max out | 80 |  |  | Lnom | -0.00010742
Frecuencia | 50 |  |  | Capacitor | 0.0004
bobina L | 0.0018621 |  |  |  |  | 1e-05
100000
| 73513.2681 |  |  | 551.5433
Capacitor | 1.3603e-05 |  |  | 400.2224
Voltaje de entrada | 780
voltaje de salida linea | 860.0731
voltaje de salida fas | 331.0423
VOLTAJE DE SALIDA | 400
Potencia inversor | 50000
Tension de linea de red | 230
Tension del bus continia | 400
Frecuencia de conmutacion | 10000
Frecuencia de red | 50
2648.8
Pb | 500000
Vb | 132.7906
Ib | 3765.3278
Zb | 0.035267
Lb | 0.00011226
Cb | 0.090258
tiempo de muestreo | 1e-06
D | 0.15101
DELTAI | 188.2664
0.0001
Li | 2.6559e-07 | 1.6e-05

## Hoja3
potencia nomial S | 55000
voltaje de entrada VDC | 615
frecuencia de conmutacion fsw | 10000
FRECUENCIA DE resonancia fo | 1000
nominal Frecuencia fn | 50
Voltaje de fase VLL-vph | 400
DELTAIL | 6.4818
Bobina L1 | 0.001186 | 0.009 | 3.9e-05
bobina L2 | 0.0003558 | 0.0027
LT | 0.0015418 | 11.7
Zbase | 8.7273
Cbase | 0.00036473
Cf | 1.8237e-05
https://www.youtube.com/watch?v=anz5azfvh-0&ab_channel=PMCTech
https://www.youtube.com/watch?v=26YkfyapuXQ&ab_channel=PMCTech
https://www.youtube.com/watch?v=V_wfVstfxMc&ab_channel=PMCTech